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一、申报条件
申报主体应为贵州省合法境内生产、建设煤矿，且符合以下条件：
1.煤矿规模应为30万吨/年及以上，近三年无关闭或者淘汰退出计划。
2.储能应急电源建设完成，能正常热备运行。
3.通过采用新型材料对煤矿产权内供电架空线路及供电设备接地系统进行改造、有效降低接地系统电阻提升防雷能力。  
4.未被列入信用中国“严重失信主体名单”。
二、技术要求
（一）煤矿申报的储能应急电源建设项目，应同时满足以下要求:
1.储能应急电源配置应满足在双回路供电同时停电的情况下，为煤矿供电提供安全可靠的备用电源，保障煤矿瓦斯抽放泵、主通风机和局部通风机持续运行不低于60分钟。
2.储能应急电源最大输出功率不低于矿井瓦斯抽放泵、主通风机和局部通风机总功率120%，并确保相关设备稳定运行。
3.储能应急电源应具备矿井外部电源停电后自动切换功能，切换时间不大于1分钟。
4.储能方式可选择化学储能、飞轮储能、电容储能等形式。
（二）煤矿申报的供电系统防雷改造项目，应同时满足以下要求:
1.采用新型接地体，对煤矿产权内供电架空线路及供电设备接地系统进行改造，将接地工频电阻将至4Ω以下，在土壤电阻率低的杆塔接地工频电阻降至2Ω以下。
2.所选用的新型接地体及配套材料应具备良好的导电性能、抗腐蚀能力和机械强度，设计使用寿命不低于 15 年。
3.新型接地体接地沟开挖宽度不少于 300mm，平丘及耕种地区埋设深度 ≥ 0.8m，山地 ≥ 0.6m，岩石地区 ≥ 0.3m；接地装置与临近设施接地体间距 ≥  5m。
三、申报程序及要求
1.符合申报条件的煤矿企业按照属地管理原则，通过“贵州省能源云”平台向煤矿所属县级能源行业管理部门申请资料初审和设备现场核实。
2.经县级能源行业管理部门初审和现场核实通过后，由县级能源行业管理部门通过“贵州省能源云”平台报市级能源行业管理部门申请资料审查，市级能源行业管理部门按规定对县级能源行业管理部门上报的资料、设备进行现场核实抽查。
3.经市级能源行业管理部门审查通过后，由市级能源行业管理部门通过“贵州省能源云”平台报省能源局终审，省能源局按规定对市级能源行业管理部门上报的资料、设备进行现场核实抽查。
4.省能源局终审通过后，在“贵州省能源局”网站上对符合奖补的项目进行公示。
5.未完成申报时，各级能源行业管理部门暂不开展现场核实，待煤矿企业申请清算时按上述程序进行审查。
四、申报材料
申报煤矿储能应急电源建设或供电系统防雷改造财政奖补资金需提交以下申报材料：
1.煤矿企业申报文件（一式三份）。
2.奖补资金申请报告。主要内容包括项目单位基本情况、建设项目内容、技术工艺、投资金额、项目完成时间、运行情况、其他需要说明的事项等。
3.贵州省煤矿储能应急电源建设和供电系统防雷改造财政奖补资金申请表。
4.生产煤矿安全生产许可证、营业执照；建设煤矿开工备案文件、营业执照。
5.采购合同、资金支出凭证、发票。
6.主体企业对提供的相关资料真实性负责的声明或承诺。
7.其他还需说明的材料。
五、奖补资金拨付流程
1.对完成储能应急电源建设或供电系统防雷改造的煤矿，由实施煤矿编写资金申报文件，提交奖补资金申请。
2.省能源局收到申请后，组织市、县能源行业管理部门开展现场复核，确认储能应急电源项目建设或供电系统防雷改造完成并能正常运行后，会同省财政厅依据有关财政管理规定拨付奖补资金。
六、其它
本申报指南未提及的相关工作事项，严格按照贵州省能源领域有关财政奖补资金规定执行。
















